| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |
| 1 | 单口面板 | 1.规格：单口，86型平口面板，带防尘盖； 2.电气特性：储存温度-40℃～80℃；工作温度-30℃～70℃；工作湿度<95%相对湿度； 3.物理特性：乳白色；所有塑料材料采用ABS耐腐、阻火聚碳酸酯材料。 |
| 2 | 双口面板 | 1.、规格：双口，86型平口面板，带防尘盖； 2.电气特性：储存温度-40℃～80℃；工作温度-30℃～70℃；工作湿度<95%相对湿度； 3.物理特性：乳白色；所有塑料材料采用ABS耐腐、阻火聚碳酸酯材料。 |
| 3 | 插座 | 单口网络地插。 |
| 4 | 六类非屏蔽信息模块 | 1.规格：六类非屏蔽模块； 2.标准:性能符合并超越ISO/IEC11801:2002ED2.0.ANST/TIA-568.2-D、GB/T50312-2016或国际通用标准； 3.电气特性：直流电阻0.3Ω，电流1.5A，绝缘阻抗不低于500ＭΩ，接点阻抗≤20ＭΩ；端子镀金厚度≥50u˝；传输带宽≥250MHz； 4.物理特性：IDC端子卡接22～26AWG导体，拔插寿命≥1500次，端接寿命≥300次；分离式压接，翻盖式免工具安装，安装后，线头不外露；自带可拆卸式防尘盖。 |
| 5 | 六类非屏蔽双绞线，低烟无卤 | 1.规格：六类非屏蔽双绞线，十字骨架，低烟无卤； 2.标准：性能符合并超越ISO/IEC11801:2002ED2.0.ANST/TIA-568.2-D、EN50173.GB/T50312-2016或国际通用标准； 3.电气特性：工作电容≤5.6nF/100米；线对对地电容不平衡≤330pF/100米；额定传输速率（NVP)65%；线对时延差≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻≤2%；绝缘电阻最小值（MΩ/km）5000；传输带宽≥250MHz； 4.物理特性：4*2AWG24实心铜线，直经0.565±0.01mm；护套上印有型号、规格、码尺、防火等级等重要信息，有撕裂绳。 |
| 6 | 24口六类非屏蔽铜配线架，含模块 | 1.规格：六类非屏蔽模块化配线架； 2.标准:性能符合并超越ISO/IEC11801:2002ED2.0.ANST/TIA-568.2-D、GB/T50312-2016或国际通用标准； 3.电气特性：耐压强度：DC1000V（AC750V）1min无击穿和飞弧现象；额定电流1.5Amp；绝缘电阻≥200MΩ；接触电阻≤1MΩ；连续电抗20MΩ；工作温度-25℃～70℃；传输带宽≥250MHz； 4.物理特性：1U设计，后面带有理线盘；IDC端子卡接22～26AWG导体；拔插寿命≥1500次，端接寿命≥300次；RJ45标准接口，有24/48端口容量设计。 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线，2米 | 1.规格：六类非屏蔽跳线（28AWG），低烟无卤； 2.标准:性能符合并超越ISO/IEC11801:2002ED2.0.ANST/TIA-568.2-D、GB/T50312-2016或国际通用标准； 3.电气特性：传输带宽≥250MHz，阻抗100±15Ω； 4.物理特性：采用7芯多股无氧化铜线缆和六类RJ45水晶头制做而成，拔插寿命≥1500次，外径≤3.8mm28线规(AWG)；护套上印有型号、规格、码尺、防火等级等重要信息；跳线尾部采用模具注塑的尾套，防滑抗拉；100%原装出厂测试。 |
| 8 | 24口单模光纤配线架 | 1.规格：固定式光纤配线架； 2.标准：性能符合并超越ISO/IEC11801:2002ED2.0:20022nd、TIA/EIA568.3-D或国际通用标准； 3.物理特性：19英寸机架式光纤箱，全钢结构；箱内带有管理器及固定附件；可安装各种形式的光纤耦合器（LC、SC、MTRJ、LC等）；配线架内部带有前部水平理线环装置，配线架后部带有用于固定预连制光缆的固定装置；配线架自带标签装置，可以对每一个端口进行标识和定义，便于对以后光缆或跳线的维护与管理。 |
| 9 | 单模光纤跳线,3米 | 1.规格:单模双芯光纤跳线； 2.标准：性能符合并超越BellcoreTA-NWT-001221/001209，符合ANST/TIA-568.3-D、ISO/IEC11801:2002ED2.0或国际通用标准； 3.电气特性：插入损耗≤0.15dB；温度稳定性-40℃to+80℃，＜0.5dB增量；单模OS2衰减损耗反射比≤-58dB，衰减变化值≤0.15dB(1310nm时)；最小弯曲半径8mm(1.6mm光缆)，10mm(2.0mm光缆)； 4.物理特性：外护套采用低烟无卤（LSZH）阻燃等级的材料；连接器采用高密度陶瓷内芯，符合JIS规格；化学特性符合RoHS2002/95/EG有害物质限用指令；插拨次数≥1200次；可提供LC、UPC、ST、FC、SC规格和长度的尾纤，尾纤带有品牌，型号，生产日期等信息。 |
| 10 | 24芯光缆 | 1.规格：中心束管式室外铠装9/125μm单模光纤； 2.标准：性能符合并超越ITU-TG.652B，ANST/TIA-568.3-D，ISO/IEC11802，EN50173.1，TIA/EIA492CAAA，IEC60793-2-50，YD/T9771.1，GB/T50312-2016或国际通用标准； 3.电气特性；最大衰减：0.36/0.22dB/km(1310nm/1550nm)； 4.物理特性：轻铠装结构，采用平行钢丝加强件；采用双面涂塑镀铬轧纹钢带；采用高密度聚乙烯外护套，表面光滑，防紫外线照射，便于牵引；光纤与加强单元相互独立；光纤分组中，每组光纤用两根带颜色的纱线捆扎，便于区分；动态施工20倍光缆外径，静态工作10倍光缆外径； 5.支持IEEE802.3以太网1000Base-SX可达5000米，支持万兆以太网10GBase-L/LX4可达10000米距离，并向下兼容100Mbps，10Mbps以太网应用；PMD系数：0.2ps/√km(G.652B)。 |
| 11 | 1U理线器 | 1.规格：110系列100对配线架； 2.标准:性能符合并超越ISO/IEC11801:2002ED2.0.ANST/TIA-568.2-D、GB/T50312-2016或国际通用标准； 3.电气特性:耐压强度DC1000V（AC750V）1min无击穿和飞弧；绝缘电阻≥1000MΩ；接触电阻≤2.5MΩ；连续电抗20MΩ；工作温度-25℃～70℃；传输带宽≥100MHz； 4.物理特性：为减少机柜承重，配线架架体采用铝合金材质；IDC端子卡接22～26AWG导体，拔插寿命≥1500次，端接寿命≥300次；材质符合UL94V-O阻燃性标准；为减少机柜承重，配线架架体采用铝合金材质。 |
| 12 | 100对110配线架 | 1.规格：110系列100对配线架； 2.标准:性能符合并超越ISO/IEC11801:2002ED2.0.ANST/TIA-568.2-D、GB/T50312-2016或国际通用标准； 3.电气特性:耐压强度DC1000V（AC750V）1min无击穿和飞弧；绝缘电阻≥1000MΩ；接触电阻≤2.5MΩ；连续电抗20MΩ；工作温度-25℃～70℃；传输带宽≥100MHz； 4.物理特性：为减少机柜承重，配线架架体采用铝合金材质；IDC端子卡接22～26AWG导体，拔插寿命≥1500次，端接寿命≥300次；材质符合UL94V-O阻燃性标准；为减少机柜承重，配线架架体采用铝合金材质； |
| 13 | 25对大对数电缆 | 1.规格：三类非屏蔽(UTP)大对数线缆； 2.标准:性能符合并超越ISO/IEC11801:2002ED2.0.ANST/TIA-568.2-D、GB/T50312-2016或国际通用标准； 3.电气特性：物理阻抗100±15Ω、最大相对互耦电容6.5nF/100m、最大导体直流电阻9.38Ω/100m、最大直流电阻不平衡5%；传输带宽≥16MHz； 4.物理特性：26AWG单股纯铜；可提供CMR防火等级、低烟无卤、室外阻水三种规格产品，护套上印有型号、规格、码尺、防火等级等重要信息，有撕裂绳。 |
| 14 | 机柜、机架 | 1.规格：机柜，机柜主体颜色为黑色，可同时安装脚轮和支撑脚； 2.载荷：结构坚固，最大静载达1000Kg，移动承载300Kg； 3.材质：全部选用优质冷轧钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，侧门1.5mm，立柱2.0mm，烟灰色钢化玻璃厚度5mm； 4.工艺：采用脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑等工艺；可关闭的下部走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看；800mm系列内部包含垂直方向线缆理线环；支持高效坚固的并柜连接，可选配安装底座，达到固定机柜，底部过线，底部送冷风，防鼠的要求。 |
| 二、计算机网络系统 |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.主控槽位数≥2，业务槽位数≥3；交换容量≥19Tbps，包转发率≥2800Mpps； 2.支持扩展独立业务板卡； 3.支持多虚一技术（N:1），支持一虚多技术（1:N）； 4.支持RIPng、OSPFv3.BGP4+、IS-ISv6协议；支持IPv6策略路由；支持DHCPv6功能、IPv6portal功能、IPv6管理功能；支持基于IPv6的VXLAN二三层互通； 5.支持双向ACL，支持端口ACL，支持VLANACL； 6.每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；支持精细化的流量监管，粒度可达8K，支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射； 7.支持OPENFLOW1.3，支持普通模式和Openflow模式切换； 8.支持融合AC功能； 9.支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；支持主控板冗余，倒换时间为0ms；支持BFD，BFDforVRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由； 10.支持并配置IEEE802.1ae介质访问控制安全技术； 11.配置双主控、双电源，千兆以太网光口≥48个，千兆以太网电口复用≥24个，万兆以太网光口≥8个； 12.为保证产品的后续带宽升级能力，要求投标产品单业务槽位万兆端口密度≥48，40G端口密度≥24，100G端口密度≥4。 |
| 2 | 校园网24口接入交换机 | ★1.交换能力≥336Gbps，包转发速率≥51Mpps；≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，提供带官网链接的截图并加盖供应商公章； 2.支持IPv4静态路由、RIPV1/V2.OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 3.支持多台交换机堆叠； 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 5.支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP； 6.支持OPENFLOW1.3标准，支持普通模式和Openflow模式切换； 7.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 8.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9.支持10KV业务端口防雷能力； 10.符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； ★11.长期工作温度范围-5℃～55℃，提供官网链接和截图并加盖供应商公章。 |
| 3 | 智能网24口POE接入交换机 | ★1.交换能力≥336Gbps，包转发速率≥96Mpps；≥24个千兆电口（支持POE+），≥4个千兆光口，≥2个复用千兆电口；支持802.3at/POE+,整机POE输出功率≥370W，提供带官网链接的截图并加盖供应商公章； 2.支持IPv4静态路由、RIPV1/V2.OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 3.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 4.支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP； 5.支持OPENFLOW1.3标准，支持普通模式和Openflow模式切换； 6.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 7.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.支持10KV业务端口防雷能力； 9.符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； ★11.长期工作温度-5℃～55℃，提供官网链接和截图并加盖供应商公章。 |
| 4 | 智能网16口POE工业交换机 | ★1.交换能力≥336Gbps，包转发速率≥96Mpps；≥24个千兆电口（支持POE+），≥4个千兆光口，≥2个复用千兆电口；支持802.3at/POE+,整机POE输出功率≥370W，提供带官网链接的截图并加盖供应商公章； 2.支持IPv4静态路由、RIPV1/V2，支持IPv6静态路由、RIPng，OSPFV1/V2/V3； 3.支持IEEE802.3x流量控制（全双工）；支持基于端口速率百分比的风暴抑制；支持基于PPS/BPS的风暴抑制； 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 5.支持OPENFLOW1.3标准； 6.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 7.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8.符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 ★9.长期工作温度-5℃～55℃，提供官网链接和截图并加盖供应商公章。 |
| 5 | 智能网汇聚交换机 | ★1.交换容量≥7.92Tbps，包转发率≥600Mpps，2个扩展插槽，固化24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口，提供带官网链接的截图并加盖供应商公章； 2.单槽位万兆光/电接口密度≥8，单槽位40G光接口密度≥2； 3.支持IPv4静态路由、RIPV1/V2.OSPF、BGP、IS-IS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3.BGP4+、IS-ISV6；支持IPv4和IPv6环境下的策略路由； 4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 5.支持OpenFlow1.3标准；支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）； 6.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的ACL；支持IPv6ACL； 7.支持N:1虚拟化，实现跨设备的链路聚合； 8.支持SNMPV1/V2/V3.RMON、SSHV2； 9.符合IEEE802.3az（EEE）节能标准；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源；支持智能风扇调速； 10.双交流电源模块、双风扇模块， 11.★支持所有端口在64Bytes～1518Bytes下线速转发，提供第三方权威机构测试报告关键页证明并加盖供应商公章； |
| 6 | 千兆单模光模块 | 1.原厂非OEM，与网络设备同一品牌； 2.千兆单模模块，LC、1310nm、10Km。 |
| 7 | 上网行为管理 | ★1.所投产品须整机至少板载6个千兆电口+2个万兆光口，外加2个扩展槽，提供带官网链接的截图并加盖供应商公章； 2.实配≥1TB存储空间；功能全开适用带宽≥400M； 3.实配三年特征库升级授权； ★4.支持主动通过SNMP协议去读取三层交换机上的内网主机的MAC地址，提供产品功能截图并加盖供应商公章。 |
| 8 | 无线控制器 | ★1.固化不少于5个千兆电口，提供带官网链接的截图并加盖供应商公章； 2.AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，AP可以自动发现可接入的AC，AP可以自动从AC更新软件版本，AP可以自动从AC下载配置； 3.支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； 4.支持MAC地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5.EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 5.支持无线空口优化，优化组播报文，减少空口资源的占用； 6.支持WPA3模式下的终端接入功能； 7.支持SSID自动隐藏功能，关闭冗余射频，为用户提供稳定可靠的无线服务； 8.支持集中式转发和本地转发模式，要求可在同一个AP的不同SSID下实现本地转发和集中式转发；支持基于VLAN的本地转发，支持基于SSID+VLAN的本地转发； ★9.配置无线授权≥64个，提供官网链接和截图并加盖供应商公章。 |
| 9 | 授权函 | 无线控制器license授权函-管理16AP。 |
| 10 | 授权函 | 无线控制器license授权函-管理32AP。 |
| 11 | 面板式AP | ★1.可支持标准的802.11ax协议，整机最大接入速率≥1.775Gbps，整机功耗小于10W，提供官网链接和截图并加盖供应商公章； 2.整机采用双频四流设计； 3.内置智能天线； 4.整机协商速率≥1.7Gbps； 5.支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6Portal、IPv6SAVI； 6.内置蓝牙5.0/RFID，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能； 7.支持64.128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； 8.支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略； 9.支持GMPSnooping/MLDSnooping； ★10.固化1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联，提供带官网链接的截图并加盖供应商公章。 |
| 12 | 放装式AP | ★1.支持标准的802.11ax协议，整机最大接入速率≥1.775Gbps，提供官网链接和截图并加盖供应商公章； 2.整机采用双频四流设计； 3.支持壁挂、86盒安装方式； 4.≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)上行千兆接口； 5.内置智能天线； 6.整机协商速率≥1.7Gbps； 7.支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6Portal、IPv6SAVI； 8.内置蓝牙5.0/RFID，支持通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能； 9.支持64.128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； 10.支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略； 11.支持GMPSnooping/MLDSnoopin。 |
| 三、广播系统 |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 1.额定功率（100V）：10W；额定功率（70V）：5W；最大功率：15W； 2.灵敏度：90dB±3dB； 3.频率响应：130-16KHz。 |
| 2 | 室外音柱 | 1.额定功率(100V)：30W； 2.额定功率(70V)：15W； 3.灵敏度：≥89dB； 4.频率响应：140～15KHz； 5.喇叭单元：6.5"×1+3"×1。 |
| 3 | IP网络功放终端（室外区域） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口； 3.默认功放为待机状态，具有手动功放开关按键，支持一键打开功放； 4.一路标准音频信号辅助输出，可扩展连接功率放大器； 5.具有USB播放功能，接入U盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）； 6.内置WEB服务器、提供浏览器远程配置和升级功能，支持手机设置IP地址； 7.本地音量及网络音量独立调节、支持本地音频及网络音频混合输出； 8.支持网络信号优先和混合输出切换设置； 9.支持短路触发输入输出功能； 10.支持24V消防强切功能； 11.频率响应范围80Hz～16KHz； 12.通道串音≥-80dB@1KHz； 13.音频解码格式：MP3； 14.谐波失真度≤1%； 16.噪声比≥65dB； 17.信噪比(计权)≥65dB； 18.额定功率：350W。 |
| 4 | IP网络功放终端（室内区域） | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停； 2.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口； 3.默认功放为待机状态，具有手动功放开关按键，支持一键打开功放； 4.一路标准音频信号辅助输出，可扩展连接功率放大器； 5.具有USB播放功能，接入U盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）； 6.内置WEB服务器、提供浏览器远程配置和升级功能，支持手机设置IP地址； 7.本地音量及网络音量独立调节、支持本地音频及网络音频混合输出； 8.支持网络信号优先和混合输出切换设置； 9.支持短路触发输入输出功能； ★10.支持5段均衡音效设置，4种固定场景音效设定；适用于不同场景，提供软件界面截图并加盖供应商公章； 11.支持24V消防强切功能； 12.频率响应范围80Hz～16KHz； 13.通道串音≥-80dB@1KHz； 14.音频解码格式：MP3； 15.谐波失真度≤1%； 16.噪声比≥65dB； 17.信噪比(计权)≥65dB； 19.额定功率：350W。 |
| 5 | IP网络音箱 | 1.接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源； 2.网内任何电脑不需要安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备的一切参数； 3.支持多媒体音频接入扩音，支持本地话筒扩音，终端可设置网络音频优先和混音输出； 4.支持5段均衡调节，四种固定音效（背景、人声、室外、室内）切换，适用于各种不同场合； 5.支持对自身喇叭和副音箱喇叭故障及线路检测，检测到故障时会在服务器上醒目显示。 |
| 6 | 控制主机 | 1.屏幕尺寸:12.1英寸； 2.软件操作平台：LINUX/免病毒侵入/高可靠性； 3.集成推拉式键盘及触摸鼠标； 4.屏幕颜色:TFT24位真彩色； 5.工作环境:环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≧75%； 6.主板：集成千兆网卡； 7.光驱：内置笔记本光驱； 8.内置120G固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 9.电源：400W； 10.液晶显示屏：LCD电容液晶触摸屏，分辨率1280*800； 11.标准接口:1×RJ45接口；2×USB(3.0)；4×USB(2.0)；1*VGA； 12.系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB； 13.系统音频信号失真度：1KHz<0.5%； 14.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV；MIC：5mV； 15.系统音频信号标准输出电平：0dBV； 16.自身耗电量：AC～220V/50Hz/300W。 |
| 7 | 十二路调音台 | 1.4路平衡镀金XLR＋4个6.3mm平衡MIC输入； 2.单声/麦克风输入通道上具备增益； 3.幻象电源：48V； 4.具备8个平衡式6.3mm立体声输入通道； 5.信号放大：60dB@1KHz； 6.串扰：-90dB@1KHz； 7.均衡器：高音+/-15dB@12KHz；中音+/-12dB@2.5KHz；低音+/-15dB@80Hz； 8.最大输出电平：+22dBu； 9.电平指示：4位LED灯； 10.供电：240VAC,50Hz。 |
| 8 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能； 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能； ★3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式，提供设置3种采集音质界面图佐证，并加盖供应商公章； 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式； 6.网络接口：标准RJ45输入； 7.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)； 8.音频格式：MP3； 9.采样率：8KHz~48KHz； 10.传输速率：100Mbps； 11.音频模式：ADPCM PCM； 12.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB； 13.谐波失真：≤0.3%； 14.信噪比：>65dB； 15.环境温度：5℃～40℃； 16.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露； 17.功耗：≤10W； 18.输入电源：DC12V/1A。 |
| 9 | CD播放器 | 1.微电脑控制，轻触式按键操作； 2.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 3.亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 4.采用数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 5.自动播放控制，全数码伺服； 6.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 7.1路音频信号左右声道（L/R）输出； 8.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 9.内置MP3播放器，可读USB和SD卡。 |
| 10 | 调谐器 | 1.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目，微电脑控制，轻触式按键操作； 2.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 3.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 4.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 5.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 6.1路音频信号左右声道（L/R）输出； 7.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |
| 11 | 本地寻呼话筒 | 1.四声前后奏音麦克风； 2.换能方式：极性化电容式； 3.频率响应：40Hz-16kHz； 4.灵敏度：-38dB±2dB； 5.输出阻抗：200Ω； 6.指向性：心型指向； 7.内置提示音音量旋钮可调； 8.话筒增益可自行调节； 9.供电电压220V/9V。 |
| 12 | 网络寻呼话筒 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 ★4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器，提供设备线路输入与输出接口佐证图，并加盖供应商公章； 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒； 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义； 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口； ★8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口，提供设备短路输入与输出接口佐证图，并加盖供应商公章； 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 |
| 13 | 无线手持话筒 | （一）接收机技术参数 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段，调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道间隔：250KHz； 2.红外对频，频率同频技术； 3.显示屏显示发射器电池电量； 4.T.H.D失真：<0.5%； 5.频率响应：40Hz-18KHz； 6.杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪； 7.真分集远距离线路设计,空阔地方使用距离可达300米。 （二）发射器技术参数 1.频道：200频道； 2.频带宽度：50MHz； 3.频道间隔：250KHz； 4.频率稳定度：±0.005%； 5.使用电池：2节AA电池/5号电池； 6.发射功率：出厂设置为低功率150-200米,可手动设置高功率可达300米。 ★7.投标产品无线手持话筒获得中国无线电发射设备型号核准证书，提供证书复印件并加加盖供应商公章。 |
| 14 | 话筒天线 | 1.频带范围：680~960MHz； 2.水平面波源宽度：60°； 3.垂直面波源宽度：50°； 4.前后比：＞18； 5.驻波比：＜1.5； 6.模化形式：垂直； 7.最大功率：50W。 |
| 15 | IP网络音箱-监听 | 1.支持协议TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP； 2.音频格式MP3/MP2； 3.采样率8K～48KHz； 4.传输速率100Mbps； 5.音频模式16位立体声CD音质； 6.输出频率20Hz～16KHz； 7.线路输入1路、左右声道； 8.线路输出1路、左右声道； 9.话筒输入1路； 10.音箱功率10-15W\另外提供1路15W输出； 11.短路接口1路输入、一路输出； 12.定压输入100V； 13.工作温度-20℃～+60℃； 14.工作湿度0%～90%； 15.功耗≤20W； 16.输入电源AC220V/50Hz。 |
| 16 | 消防信号智能接口 | 1.采集消防或报警短路信号或电压信号，待机功率小于5W，满足国家环保节能认证的标准； 2.16路消防或报警报警采集接口，可扩展至1024路； 3.可配制两种报警采集触发方式:常闭、常开； 4.报警分区LED灯显示；报警音频文件集成在服务器，可任意修改；联动启动服务器存储报警音乐模式； 5.具有RJ45口，可与系统通讯数据，内置报警联动接口及邻层报警算法，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能； 6.支持协议TCP/IP，UDP，IGMP，RTP，RTSP等协议； 7.可任意规则设置报警端口和报警分区之间的映射关系； 8.可提供映射功能界面设定规则； 9.支持手机或电脑IE浏览器修改地址； ★10.投标人投标选用的“消防信号智能接口”提供获得应急管理部消防产品合格评定中心颁发的CCCF认证证书，提供证书复印件并加加盖供应商公章。 |
| 17 | 控制器 | 1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书；标准机柜式设计，精致美观，工艺考究，尽显高档气质； 2.产品采用linux操作系统，具有高可靠性； 3.丰富的网络接入方式，DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等； 4.使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒； 5.自动实现卫星自动校时； 6.支持与公共广播系统对接作为校时系统，保障公共广播系统和定时任务准确性； 7.可设定为自动获取IP地址功能。 |
| 18 | 分控管理计算机 | E5800/2GBDDR3/500GB/独立显卡ATIRadeonHD5450/20英寸/DVD-ROM。 |
| 19 | 远程分控移动端操作软件 | 1.运行快捷寻呼、文件广播、实时采集播放等功能； 2.管理用户名及管理权限由主软件给定； 3.可设置多级管理用户，级别高的用户具有管理优先权； 4.可实现对具有管理权限的区域进行播放控制，包括实时播放、寻呼控制、编程定时播放等； 5.可调用服务器文件库里的音频文件。 |
| 20 | 网络节目定时器 | 1.128×64点阵带背光LCD显示屏； 2.中文菜单，人机对话，操作简单； 3.自动消防报警触发联动； 4.编程电源控制； 5.内置时钟，断电记忆功能； 6.具有短路信号输出可激活电源时序器（0电平报警信号触发输出）； 7.自动消防报警触发联动（24V输入）； 8.工业级专业处理芯片。 |
| 21 | 配线 | RVSP2*1.0。 |
| 四、综合安防系统 |  |  |
| 1.视频监控系统 |  |  |
| 1 | 枪式摄像机 | 1.具有200万像素CMOS传感器； ★2.可通过IE浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启红外灯和白光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭；开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置，提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章； 3.白天或夜晚均可输出彩色视频图像； 4.需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 5.需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps； 6.在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL； 7.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 8.信噪比不小于55dB； 9.需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； 10.需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； ★11.（1）支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测,当检测到人脸后,可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示；（2）支持对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼镜、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、半边人脸、戴口罩、侧脸方式的人脸进行检测；（3）可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理，支持音频文件预览播放，内置语音文件21种，支持通过设备自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件上传及下载，自定义音频支持PCM/G711A/G711/AAC4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种文件格式，提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章； 12.需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能； 13.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 14.设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%； 15.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 16.设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； ★17.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约90%；可同时向两个支持28181协议的设备进行注册，提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章。 |
| 2 | 球型摄像机 | 1.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 2.支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 3.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 4.信噪比≥63dB，网络延时不大于100ms； 5.动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135； 6.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面； 7.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 8.支持采用H.265.H.264视频编码标准； 9.支持三码流同时输出； 10.支持GB28181协议，支持标准Onvif协议； 11.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警； 12.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃； 13.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 |
| 3 | 防油污摄像机 | 1.彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 2.最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像； 3.智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 4.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，110dB宽动态适应不同监控环境； 5.支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12V，30mA）； 6.支持1路音频输入，1路音频输出； 7.供电：DC：12V±25%，支持防反接保护； 8.PoE：802.3af，Class3； 9.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m； 10.符合IP67防尘防水设计，可靠性高。 |
| 4 | 测温摄像机 | 1.专业型400万智能人体测温双光筒机； 2.热成像：分辨率160×120； 3.可见光：分辨率2688*1520； 4.视频模式：双光融合； 5.联动报警：支持联动白光报警、支持联动声音报警； 6.最佳人体测温距离：2米；宽度：0.89米； 保证测温精度人体测温有效距离范围：1.5米-3.0米； 7.设备支持人脸抓拍，支持最多20人同时检测体温； 8.支持口罩识别； 9.测温范围：30-45℃。 |
| 5 | 明厨亮灶显示器 | 1.显示尺寸55”； 2.显示比例16:9； 3.背光源ELED； 4.分辨率1920*1080pixels； 5.亮度250cd/㎡； 6.对比度1000:1； 7.内置内置高保真8Ω5W扬声器*2；USB2*USB2.0Host。 |
| 6 | 网络存储设备-磁盘阵列 | 1.机架式/4U24盘位/1536Mbps接入带宽/24块6T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB））/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）； ★2.设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨，支持纠删码技术；最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入，创建RAID后即为同步完成状态；客户端可一键导出设备日志，提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章； 3.支持对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 4.单台存储设备组建网络RAID,允许每组RAID中任意10个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。支持块级重构，全盘参与重构速度不小于4TB/10min； ★5.最大支持2个BBU冗余电池。支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警，主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态，可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”；支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行，提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章； ★6.主机单控可通过更换板卡方式可支持13个千兆电口，或者9个千兆电口+4个万兆光口,或者11个千兆电口+2个万兆光口主机可采用双控制器结构，双控制器结构最多支持26个千兆电口，或者10个千兆电口+8个万兆光口,或者18个千兆电口+4个万兆光口，提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章。 |
| 7 | 网络键盘 | 1.4维摇杆网络键盘：大偏角高质量摇杆，支持百兆网口，串口RS232/482/422控制，2.128×64点阵屏，用于显示菜单，配合按键反馈操作效果； 2.35个精炼按键，划分为3个功能区，简单易操作，支持接入DVR/NVR/模拟球机/视频综合平台/矩阵接入网关等设备。 |
| 8 | 拼接屏（含底座支架） | 1.尺寸:46英寸；拼缝：3.5mm；分辨率：1920×1080@60Hz（向下兼容）；视角：垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10)； 2.响应时间：8ms(GtoG)； 3.对比度：1200:1； 4.亮度：500cd/㎡； 5.输入接口：HDMI×1,DVI×1,VGA×1,CVBS×1,USB×1； 6.输出接口：HDMI×1,VGA×1,CVBS×1； 7.46寸-气动前维护壁挂支架。 |
| 9 | 解码器 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码； 2.支持4路HDMI信号输出接口，支持4路HDMI音频输出 3.支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示； 4.支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备； 5.支持PC软件客户端、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理； 7.支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示。 |
| 10 | 服务器 | 1.2U双路标准机架式服务器； 2.CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz； 3.内存：16G*2DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4.硬盘：2块1.2T10K2.5寸SAS硬盘； 5.阵列卡：SAS_HBA卡,支持RAID0/1/10； 6.PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽； 7.网口：2个千兆电口。 |
| 11 | 综合安防管理平台 | 1.综合安防管理平台，通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、停车场、动环等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度； 2.含与智慧校园统一管理平台对接的标准接口。 |
| 12 | 控制箱 | 室外防雨箱定制，含电源空开及配线架等。 |
| 13 | 操作台 | 3联操作台。 |
| 14 | 室外立杆 | 室外立杆。 |
| 2.报警系统 |  |  |
| 1 | 双鉴探测器 | 1.探测方式：被动红外+微波； 2.探测范围：12m/90°；全范围PIR辅以24GHz微波探测； 3.灵敏度：自动；35Kg防宠； 4.支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护； 5.支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； |
| 2 | 按钮 | 1.紧急按钮（凸出墙面）； 2.钥匙复位、防火ABS阻燃外壳。 |
| 3 | 模块（模块箱） | 单防区模块 1.1路报警输入，可通过此模块接有线探测器； 2.双向通信，通信距离800米（空旷区域）。 |
| 4 | 模块（模块箱） | 双防区模块 1.总线网络报警主机双防区扩展模块； 2.2个扩展防区数。 |
| 5 | 配线 | 报警线缆RVV4*1.0。 |
| 6 | 报警主机 | 1.支持本地8路防区+总线扩展248路防区，共计256路防区报警输入； 2.支持4路本地防区报警输出，可扩展至256路； 3.支持定时布撤防，每天8个时段； 4.支持主机防拆报警、支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 5.支持两种传输模式：网络传输、电话线传输，支持2组独立以太网接警中心，支持2组独立电话接警中心； 6.支持1个安装员用户、1个主用户、199个操作用户； 7.支持8000条报警事件记录，2000条操作事件和1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志； 8.支持外置辅助电源--标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护。 |
| 3.电子围栏系统 |  |  |
| 1 | 双防区张力控制 | 双防区张力控制。 |
| 2 | 避雷器 | 高压避雷器。 |
| 3 | 智能张力探测器 | 智能张力探测器。 |
| 4 | 声光报警器 | 12VDC声光报警器。 |
| 5 | 控制箱 | 防护箱。 |
| 6 | 张力系统智能控制主机 | 张力系统智能控制主机。 |
| 7 | 不锈钢终端杆0.85米 | 不锈钢终端杆0.85米。 |
| 8 | 张力终端固定绝缘子 | 张力终端固定绝缘子。 |
| 9 | 终端杆防雨帽(灰白） | 终端杆防雨帽(灰白）。 |
| 10 | 不锈钢中间杆0.85米 | 不锈钢中间杆0.85米。 |
| 11 | 中间杆防雨帽(灰白） | 中间杆防雨帽(灰白）。 |
| 12 | 中间杆绝缘子(灰白） | 中间杆绝缘子(灰白）。 |
| 13 | 张力转角滑轮 | 张力转角滑轮。 |
| 14 | 不锈钢万向底座 | 不锈钢万向底座。 |
| 15 | 张力弹簧组件 | 张力弹簧组件。 |
| 16 | 张力专用不锈钢绳 | 张力专用不锈钢绳。 |
| 17 | 异形围栏警示牌-中文 | 异形围栏警示牌。 |
| 18 | 接地极 | 接地角铁。 |
| 19 | 配管 | PVC管。 |
| 20 | 接地母线 | 接地线。 |
| 21 | 配线 | 1.0mm2电源线。 |
| 4.巡更系统 |  |  |
| 1 | 巡更棒 | 1.坚固抗摔:超强金属内胆，弹性橡胶外壳，柔性硅胶内衬，电路板环氧固化； 2.完全防水:完全密封设计，电路板防水处理，可在水中使用； 3.防强电击:能抵御超高电压警棍电击破坏； 4.自动感应:无需按键，无需接触，自动探测读卡； 5.无线传输:无线上传数据，每秒上传30条巡更记录； 6.安全可靠:可存储30719条数据，掉电数据不丢失； 7.记录冲击:自动记录摔打情况。 |
| 2 | 巡更点 | 1.管状卡射频卡不用充电，寿命长达20年； 2.可选用多种类型可以埋入墙内，用水泥封上，防止人为破坏，不受灰尘、雨雪等天气影响。 |
| 3 | 通讯座 | 1.通信方式USB接口； 2.传输速率≥20条记录/秒； 3.读卡类型EMID射频格式。 |
| 4 | 标识牌 | 标识信息钮位置。 |
| 5 | 巡更加密狗 | 1.智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班； 2.自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配； 3.自动通讯：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载等功能； 4.联网功能：可以通过因特网将数据传输到管理中心，可通过浏览器进行查询； 5.自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据； 6.方便安装：可导出基础信息，软件重装后导入即可，不用重新设置。 |
| 5.出入口控制系统 |  |  |
| 1 | 单门门禁控制器（网络） | 1.箱体：镀锌板喷塑，主控板安装于双面镀锌接地支架，开箱时软件有相应的报警信号，支持开箱自动照明； 2.电源输入：AC110V~220V，1A；内置空气开关； 3.脱网运行能力：系统采用分布式计算，现场控制模式，在脱网情况下仍可正常工作记录数据； 4.RS485接口：可支持接入2个读卡器，加密方式，支持手拉手布线，通讯距离达500m以上，支持读卡器防撬报警并置于紧急模式； 5.管理能力：1门； 6.输出控制：2个继电器输出； 7.消防接口：1路； 8.上行通讯方式：加密TCP/IP（10M/100M自适应），支持4G、WiFi、NB-Iot等无线通讯扩展； 9.人事存储容量：注册卡片*10万张（支持扩展至100万）、注册指纹*3000枚、人脸特征1500组； 10.记录存储容量：10万条。 |
| 2 | 四门门禁控制器（网络） | 1.箱体：镀锌板喷塑，主控板安装于双面镀锌接地支架； 2.电源输入：AC110V~220V，1A；内置空气开关； 3.脱网运行能力：系统采用分布式计算，现场控制模式，在脱网情况下仍可正常工作记录数据； 4.RS485接口：可支持接入8个读卡器，加密方式，支持手拉手布线，通讯距离达500m以上，支持读卡器防撬报警并置于紧急模式； 5.管理能力：4门； 6.输出控制：4个继电器输出； 7.消防接口：1路； 8.上行通讯方式：加密TCP/IP（10M/100M自适应），支持4G、WiFi、NB-Iot等无线通讯扩展； 9.人事存储容量：注册卡片*10万张（支持扩展至100万）、注册指纹*3000枚、人脸特征1500组； 10.记录存储容量：10万条。 |
| 3 | 人脸识别读卡器 | 1.电源：DC12V±20％，300mA，额定功率≤2.5W； 2.尺寸：98*98*20mm，86底盒安装； 3.材质：精雕工艺铝合金，含疏油涂层的钢化玻璃面板，6P工业接线端子，CPU32位ARM，车规级阻容，广角双目镜头，200万像素宽动态Sensor（200W1/2.760FPS1080P），内置扬声器支持个性化语音播报，自然光补光灯+红外检活（感应人脸自动开启）； 4.屏幕：LCD屏，3.5英寸480*320宽视角IPS； 5.操作系统：Linux系统+RTOS高稳定双系统； 6.先进性：支持多种认证方式：人脸、卡片 7.人脸识别：认证方式1：N，识别距离0.5M-2.5M，识别时间≤0.5s，支持人脸活体检测，支持口罩识别检测，人脸验证准确度：>99.9%； 8.人脸库容量：由门禁控制器决定； 9.非接触卡支持：ISO14443A（M1.CPU、NFC、银联Q-Pass），ISO14443B（身份证），ISO15693，手机NFC可配置是否允许IC卡号复制； 10.安全性：支持防拆报警功能，当读卡器被拆动时会触发防拆报警，并上传给控制器及平台软件； 11.扩展性：支持2路开关量输入，用于接入门状态等信息； 12.扩展性：支持2路开关量输入，用于接入门状态等信息； 13.通讯方式：使用RS485双向加密通讯，后台可见读卡器工作状态，具备较强的抗干扰能力，支持500m以上的通讯距离。 |
| 4 | 按钮 | 1.外形尺寸：长86x宽86x厚20(mm)； 2.面板处理：防火阻燃材料； 3.触发方式：翘板开关。 |
| 5 | 单门磁力锁 | 1.工作电压：DC12V/DC24V； 2.工作电流：450mA/230mA； 3.适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门。 |
| 6 | 管理计算机 | E5800/2GBDDR3/500GB/独立显卡ATIRadeonHD5450/20英寸/DVD-ROM。 |
| 7 | 一卡通系统软件 | 1.基于B/S结构开发，客户端零安装、零维护，浏览器即客户端，所有操作只需要针对服务器进行，主服务器和数据集中维护，安全性高； 2.使用JAVA构建,部署服务器环境要求采用windows2008/2012操作系统或Linux(Redhad或CentOs)； 3.后台关系型数据库要求采用安全可靠、高度优化的Mysql数据库； 4.支持私有云部署，系统扩展容易，可进行异地管理，实现远程维护、升级和共享； 5.客户端操作系统采用windows家族产品，支持IE、Firefox、360.QQ等常用浏览器各个版本的正常访问； 6.基础数据管理：提供对基础数据进行导入、数据同步、维护等管理工作； 7.根据项目需要，可提供专业的HTTP接口与TCP接口与其他系统进行对接。含与智慧校园统一管理平台对接的标准接口； 8.系统与设备通信中包含各种监测接口，设备发生的任何情况（掉线，警报，输入输出等）都会实时上传至系统后台，并弹窗提醒； 9.角色权限管理：能够根据部门角色进行权限控制，支持管理员对系统内设备和人员的自定义管理； 10.设备管控：对可接入设备数量进行管控，超出限制数量无法进行添加； 11.支持安全模式、禁用模式、常开模式、刷卡开门，满足不同场合的需求； 12.支持远程开门、多卡开门、胁迫密码报警等多种高级管理功能； 13.多卡开门规则支持自定义，实现多组人员的随机组合； 14.多系统联动功能，与消防、安防、视频监控等系统实现联动，保证系统的整体安全； 15.多种验证方式：CPU卡、虚拟校园卡（支持正扫、反扫）。 |
| 8 | 发卡器 | 1.卡片类型：M1.CPU、NFC； 2.USB接口； 3.发卡类型：支持M1卡的卡号读取和写卡操作，其他卡片卡号读取。 |
| 9 | 摆闸（学校门口） | 1.机芯结构：无损机芯结构，防撞自动恢复设计，可承受瞬间撞击力100N，撞击后设备自动复位； 2.门翼开/关门速度≥0.4s可调（总计16个档位调节）。 3.电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位； 4.红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； 5.运行寿命：设备支持无故障运行1000万次； 6.内置漏电保护装置，在紧急情况下，设备自动解锁功能； 7.设备需使用RS485或其它安全通讯方式（非开关量）与门禁控制器连接，并将闸机相关状态上传，可在系统平台查看闸机运行状态、运行次数、设置闸机工作模式、获取当前闸机摆门状态，同时可查询各种异常日志报表，支持手机端维保推送提醒； 8.减速箱采用行星齿轮等非自锁减速机，在停电情况下，由机械结构自动释放通道；不得采用蓄电池断电开闸方式； 9.防护等级：IP66。 |
| 10 | 摆动式速通门（学校门口） | 1.机芯结构：无损机芯结构，防撞自动恢复设计，可承受瞬间撞击力100N，撞击后设备自动复位； 2.门翼开/关门速度≥0.4s可调（总计16个档位调节）； 3.电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位； 4.红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； 5.运行寿命：设备支持无故障运行1000万次； 6.内置漏电保护装置，在紧急情况下，设备自动解锁功能； 7.设备需使用RS485或其它安全通讯方式（非开关量）与门禁控制器连接，并将闸机相关状态上传，可在系统平台查看闸机运行状态、运行次数、设置闸机工作模式、获取当前闸机摆门状态，同时可查询各种异常日志报表，支持手机端维保推送提醒； 8.减速箱采用行星齿轮等非自锁减速机，在停电情况下，由机械结构自动释放通道；不得采用蓄电池断电开闸方式； 9.防护等级：IP66。 |
| 11 | 摆动式速通门（楼栋入口） | 1.机芯结构：无损机芯结构，防撞自动恢复设计，可承受瞬间撞击力100N，撞击后设备自动复位； 2.门翼开/关门速度≥0.4s可调（总计16个档位调节）； 3.电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位； 4.红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； 5.运行寿命：设备支持无故障运行1000万次； 6.内置漏电保护装置，在紧急情况下，设备自动解锁功能； 8.设备需使用RS485或其它安全通讯方式（非开关量）与门禁控制器连接，并将闸机相关状态上传，可在系统平台查看闸机运行状态、运行次数、设置闸机工作模式、获取当前闸机摆门状态，同时可查询各种异常日志报表，支持手机端维保推送提醒； 7.减速箱采用行星齿轮等非自锁减速机，在停电情况下，由机械结构自动释放通道；不得采用蓄电池断电开闸方式； 8.防护等级：IP66。 |
| 12 | 摆闸（楼栋入口） | 1.机芯结构：无损机芯结构，防撞自动恢复设计，可承受瞬间撞击力100N，撞击后设备自动复位； 2.门翼开/关门速度≥0.4s可调（总计16个档位调节）； 3.电流防夹（机械防夹）：在门翼复位的过程中，遇阻时电机自动停止工作，阻力消失后门翼自动复位； 4.红外防夹：人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位； 5.运行寿命：设备支持无故障运行1000万次； 6.内置漏电保护装置，在紧急情况下，设备自动解锁功能； 7.设备需使用RS485或其它安全通讯方式（非开关量）与门禁控制器连接，并将闸机相关状态上传，可在系统平台查看闸机运行状态、运行次数、设置闸机工作模式、获取当前闸机摆门状态，同时可查询各种异常日志报表，支持手机端维保推送提醒； 8.闸机调试设置简单，甲方可通过手机APP设置电机运动参数、设置通道模式、查看运行状态、闸机状态等功能； 9.减速箱采用行星齿轮等非自锁减速机，在停电情况下，由机械结构自动释放通道；不得采用蓄电池断电开闸方式； 10.防护等级：IP66。 |
| 13 | 智能人脸机 | 1.屏幕：7寸屏全视角屏，1024×600； 2.音频：内置扬声器、支持个性化语音播报； 3.摄像头：双目摄像头，200W像素（1920×1080）,宽动态90DB； 4.补光灯：RGB可见光+红外补光； 5.通讯方式：TCP/IP通讯、WiFi，选配4G； 6.测温精度：±0.1℃； 7.测温方式：红外热成像面测温； 8.测温识别距离：0.1-1m范围； 9.检测角度：垂直视角：90度、水平视角：53度； 10.认证方式：人脸、刷卡、人脸+刷卡、人脸或刷卡； 11.存储容量：2万人脸底库，50万记录存储； 12.人脸识别：1：N人脸识别：识别速度：<0.1s（非活体）/0.3s~0.5s（活体，根据环境光线），识别准确率≥99.9%； 13.识别距离：0.3m-1.5m可调； 14.活体检测：支持； 15.工作环境：温度：-20℃～50℃湿度：5～90%RH。 |
| 14 | IC卡 | IC卡。 |
| 五、会议系统 |  |  |
| 1.会议室-扩声系统 |  |  |
| 1 | 吸顶扬声器 | 1.额定功率：40W；最大功率：60W； 2.输入阻抗：16Ω； 3.灵敏度(1W/1M)：88dB±3dB； 4.频率响应：100Hz-20KHz； 5.喇叭单元：6.5"低音喇叭×1，3/4"高音喇叭×1。 |
| 2 | 专业功放 | 1.8Ω立体声功率：200W×2； 2.4Ω立体声功率：300W×2； 3.频率响应：20Hz–20KHz； 4.总谐波失真<0.05%； 5.信噪比≥90dB； 6.阻尼系数>300(100Hz)； 7.分离度>70dB； 8.输入灵敏度：0.7V； 9.输入阻抗(不平衡/平衡)：10KΩ； 10.功放拓扑类别：Class-AB； 11.风路：风管式吸风散热系统； 12.保护：直流、短路、过载、过热； 13.输入部分：平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座； 14.输出部分：两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座。 |
| 3 | 十二路调音台 | 1.4路平衡镀金XLR＋4个6.3mm平衡MIC输入； 2.单声/麦克风输入通道上具备增益； 3.幻象电源：48V； 4.具备8个平衡式6.3mm立体声输入通道； 5.频响范围：20Hz—20KHz； 6.总谐波失真：<0.003%； 7.噪声：-129dBu； 8.信号放大：60dB@1KHz； 9.串扰：-90dB@1KHz； 10.均衡器：高音+/-15dB@12KHz；中音+/-12dB@2.5KHz；低音+/-15dB@80Hz； 11.最大输出电平：+22dBu； 12.最大输入电平：+30dBu,Gain@+10dB； 13.电平指示：4位LED灯； 14.供电：240VAC,50Hz。 |
| 4 | 音频处理器 | 1.通道：4进4出，4路平衡式话筒\线路输入，采用裸线接口端子； 2.4路平衡式输出，采用裸线接口端子； 3.120db的A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率；高速DSP处理芯片Ti450MHzFLOPSDSP处理内核； 4.输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路； 5.量化位数：24bit；采样率:48K； 6.幻像供电：DC48V； 7.频率响应：20~20KHz； 8.总谐波失真+噪声：＜0.002%@1KHz,4dBu； 9.数/模动态范围(A-计权):120dB； 10.模/数动态范围(A-计权):120dB； 11.输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 12.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； ★13.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播，提供功能界面截图佐证加盖供应商公章。 |
| 5 | 抑制器 | 1.96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2.独立24个滤波器每通道，自动抑制啸叫点； 3.每通道24个led灯可显示啸叫点数量； 4.可切换工作模式为直通或反馈抑制； 5.可一键清除找到的啸叫点； 6.采用LCD显示屏显示功能设定144*32，提供6段led显示输出电平； 7.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 |
| 6 | 无线手持话筒 | （一）接收机技术参数 1.频率指标：640-690MHz、740-790MHz、807-830MHz共三段，调制方式：宽带FM，频道数目：500个，频道间隔：250KHz； 2.红外对频，频率同频技术； 3.显示屏显示发射器电池电量； 4.T.H.D失真：<0.5%； 5.频率响应：40Hz-18KHz； 6.杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪； 7.真分集远距离线路设计,空阔地方使用距离可达300米。 （二）发射器技术参数 1.频道：200频道； 2.频带宽度：50MHz； 3.频道间隔：250KHz； 4.频率稳定度：±0.005%； 5.使用电池：2节AA电池/5号电池； 6.发射功率：出厂设置为低功率150-200米,可手动设置高功率可达300米； ★7.投标产品无线手持话筒获得中国无线电发射设备型号核准证书，提供证书复印件并加加盖供应商公章。 |
| 7 | 电源时序器 | 1.万能插座； 2.全电压运行； 3.中控系统控制； 4.电流、电压保护，掉电记忆数据； 5.黑色面板拉丝； 6.全球电压设计； 7.8路可控通用型磷铜电源插座； 8.1路直通电源插座； 9.断电记忆（当设备突然断电数据会自动储存）。 |
| 8 | 桌插 | 1.电源供电：AC220V50-60/Hz； 2.弹起方式：气撑杆； 3.仰角角度：45度，完全符合工程学原理角度。 |
| 9 | 机柜、机架 | 600*600*2000毫米。 |
| 2.会议室-显示系统 |  |  |
| 1 | 86寸会议一体机 | 1.显示尺寸≥86寸； 2.显示比例16:9，亮度≥450cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°； 3.前置按键具备三键合一按钮，支持一键整机开关机、电脑开关机，节能待机三键合一； 4.一体机采用抽拉式模块化电脑，采用标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准 80 针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸； 5.CPU：≥ INTEL I5；内存：≥ 4G；固态硬盘：≥128G； 内置WIFI模块。 6.支持 windows系统具备一键还原功能。 |
| 3.报告厅-扩声系统 |  |  |
| 1 | 主扩声音箱 | 1.频率范围：43HZ-18KHz； 2.单元配置：LF：15"×1，HF：2"×1； 3.阻抗：8Ω； 4.灵敏度：98dB； 5.额定功率：450W；峰值功率：1800W； 6.最大声压：131dB； 7.分频模式：内置分频； 8.覆盖角度80°×60°。 ★9.所投标品牌产品需提供EASE声学设计产品证书，提供证书复印件与官网查询截图并加盖供应商公章。 |
| 2 | 扩声系统设备 | 1.频率范围：57HZ-18KHz； 2.单元配置：LF：10"×1，HF：1.5"×1； 3.阻抗：8Ω； 4.灵敏度：95dB； 5.额定功率：200W；峰值功率：800W； 6.最大声压：124dB； 7.分频模式：内置分频； 8.覆盖角度80°×60°。 |
| 3 | 低音音箱 | 1.低音喇叭：1×15"； 2.高音：1.4"压缩高音单元×1；低音：8"低音×1；； 3.额定/峰值功率：500W/850W； 4.阻抗：8欧； 5.灵敏度：100dB； 6.最大声压SPL：133dB； 7.分频点：135HZ； ★8.所投产品厂家通过ISO27001信息安全管理体系认证且认证范围为音视频系统，提供证书复印件与官网查询截图并加盖供应商公章。 |
| 4 | 主扩功放 | 1.输出功率（单声道测试）：（1KHz,1%THD)8Ω800W，4Ω1200W； 2.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）； 3.输入阻抗：20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）； 4.输入灵敏度：44dB0.56V，41dB0.8V，38dB1.13V，35dB1.59V，32dB2.25V，29dB3.17V，26dB4.47V； 5.信噪比（A计权）≥100dB； 6.总谐波失真（THD+N）≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)； 7.保护系统：开机交流软启动，开机延时接载，直流输出断载保护，输出限流软保护，削波压缩保护，负载短路保护，过热保护，关机保护； 8.输入接口：信号输入接口×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）； 9.输出接口：扬声器输出接口×2个通道（SPEAKON）； 10.整机增益可根据输入信号选择：26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB/44dB。 |
| 5 | 辅助功放 | 1.输出功率（单声道测试）：（EIA1KHz,1%THD)8Ω300W，4Ω480W； 2.ClassAB/H阻尼系数（8Ω，100Hz)≥400； 3.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）； 4.输入阻抗：20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）； 5.输入灵敏度：44dB0.56V，41dB0.8V，38dB1.13V，35dB1.59V，32dB2.25V，29dB3.17V，26dB4.47V； 6.信噪比（A计权）≥100dB； 7.总谐波失真（THD+N）≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)； 8.保护系统：开机交流软启动，开机延时接载，直流输出断载保护，输出限流软保护，削波压缩保护，负载短路保护，过热保护，关机保护； 9.输入接口：信号输入接口×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）； 10.输出接口：扬声器输出接口×2个通道（SPEAKON）； 11.整机增益可根据输入信号选择：26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB/44dB。 |
| 6 | 低音功放 | 1.输出功率（单声道测试）：（EIA1KHz,1%THD)8Ω1000W，4Ω1500W； 2.ClassAB/H阻尼系数（8Ω，100Hz)≥400； 3.频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率）； 4.输入阻抗：20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式）； 5.输入灵敏度：44dB0.56V，41dB0.8V，38dB1.13V，35dB1.59V，32dB2.25V，29dB3.17V，26dB4.47V； 6.信噪比（A计权）≥100dB； 7.总谐波失真（THD+N）≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率)； 8.保护系统：开机交流软启动，开机延时接载，直流输出断载保护，输出限流软保护，削波压缩保护，负载短路保护，过热保护，关机保护； 9.输入接口：信号输入接口×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）； 10.输出接口：扬声器输出接口×2个通道（SPEAKON）； 11.整机增益可根据输入信号选择：26dB/29dB/32dB/35dB/38dB/41dB/44dB。 |
| 7 | 十六路调音台 | 1.16路平衡镀金XLR＋8个6.3mm平衡MIC输入； 2.单声/麦克风输入通道上具备增益； 3.幻象电源：48V； 4.4个平衡式莲花口立体声输入通道； 5.单声道增益：0dBto50dB(MIC)，平衡式； 6.立体声增益：+15dButo-35dBu； 7.灵敏度：15dB±3dB； 8.串扰：-90dB@1KHz； 9.D/A转换器：24bit； 10.最大输出电平：+22dBu； 11.输入阻抗：麦克风：2.6KΩ，平衡式；立体声：20KΩ，平衡式；辅助：20KΩ，平衡式；录音：24KΩ，平衡式； 12.输出阻抗：主输出：240Ω，平衡式，120Ω，非平衡式；辅助：120Ω，平衡式；录音：1KΩ，平衡式；耳机：25Ω，平衡式。 |
| 8 | 音频处理器 | 1.通道：8进8出，8路平衡式话筒\线路输入，采用裸线接口端子； 2.8路平衡式输出，采用裸线接口端子； 3.120db的A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率；高速DSP处理芯片Ti450MHzFLOPSDSP处理内核； 4.输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口（VN.58188HS）； 5.量化位数：24bit；采样率:48K； 6.幻像供电：DC48V； 7.频率响应：20~20KHz； 8.总谐波失真+噪声：＜0.002%@1KHz,4dBu； 9.数/模动态范围(A-计权):120dB； 10.模/数动态范围(A-计权):120dB； 11.输入阻抗(平衡式)：20KΩ； 12.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω； ▲13.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应。 |
| 9 | 抑制器 | 1.96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换； 2.独立24个滤波器每通道，自动抑制啸叫点； 3.每通道24个led灯可显示啸叫点数量； 4.可切换工作模式为直通或反馈抑制； 5.可一键清除找到的啸叫点； 6.采用LCD显示屏显示功能设定144*32，提供6段led显示输出电平； 7.每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 |
| 10 | 电源时序器 | 1.万能插座； 2.全电压运行； 3.中控系统控制； 4.电流、电压保护，掉电记忆数据； 5.功率实时显示、手机远程查看； 6.黑色面板拉丝； 7.全球电压设计； 8.1路直通电源插座； 9.3*4平方电源输入线（1.2M）；每路带独立断电开关； 10.断电记忆（当设备突然断电数据会自动储存）。 |
| 11 | 电源管理器 | 1.顺序开启逆序关闭； 2.PASS键可全通道同时打开； 3.时间间隔可调； 4.自由通道关闭； 5.中控外控； 6.过流保护； 7.面板通道独立关闭。 |
| 12 | 无线手持话筒 | （一）接收机技术参数 1.工作频率：500-980MHz； 2.红外对频，频率同频技术； 3.显示屏显示发射器电池电量； 5.T.H.D失真：<0.5%； 6.频率响应：40Hz-18KHz； 7.杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪； 8.真分集远距离线路设计,空阔地方使用距离可达300米。 （二）发射器技术参数 1.频道：200频道； 2.频带宽度：50MHz； 3.频道间隔：250KHz； 4.频率稳定度：±0.005%； 5.使用电池：2节AA电池/5号电池； 6.发射功率：出厂设置为低功率150-200米,可手动设置高功率可达300米； ★7.投标产品无线手持话筒获得中国无线电发射设备型号核准证书，提供证书复印件并加加盖供应商公章。 |
| 13 | 头戴式无线话筒 | （一）接收机技术参数 1.工作频率：500-980MHz； 2.红外对频，频率同频技术； 2.显示屏显示发射器电池电量； 4.S/N信噪比：>105dB； 5.T.H.D失真:<0.5%； 6.频率响应:40Hz-18KHz； 7.杂讯锁定静噪控制+音频导航锁定静噪； 8.真分集远距离线路设计,空阔地方使用距离可达300米. （二）发射器技术参数 1.频道:200频道； 2.频带宽度:50MHz； 3.频道间隔:250KHz； 4.频率稳定度:±0.005%。 |
| 14 | 支架 | 1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm； 2.臂杆长度:440mm； 3.箱体固定杆长度:165mm。 |
| 15 | 插座 | 多媒体信息地插配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI，VGA。 |
| 4.报告厅-舞台灯光系统 |  |  |
| 一顶光 |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.额定电压：AC110V～240V,50～60Hz功率:180W； 2.光源：54×3WLED灯珠(R12G18B18W6)/平均寿命：50000H； 3.色温校正：3200K～7200K线性调节； 4.透镜角度：25°(15°、45°可选)； 5.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪； 6.混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能； 7.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步； 8.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行； 9.控制模式：多种声控、DMX512.内置程序自走、主从联机模式。 |
| 2 | 影视灯 | 1.额定电压：110V-230V50HZ-60HZ； 2.通道数：4个DMX512通道； 3.色温：3000-3200K。6000-6500K,流明；暖白，60-65（LM）正白，70-75（LM）； 4.高显指；暖白，80（RA）正白，80（RA）。 |
| 二顶光 |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.额定电压：AC110V～240V,50～60Hz功率:180W； 2.光源：54×3WLED灯珠(R12G18B18W6)/平均寿命：50000H； 3.色温校正：3200K～7200K线性调节； 4.透镜角度：25°(15°、45°可选)； 5.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪； 6.混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能； 7.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步； 8.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行； 9.控制模式：多种声控、DMX512，内置程序自走、主从联机模式。 |
| 2 | 影视灯 | 1.额定电压：110V-230V50HZ-60HZ； 2.额定功率：230W,光源：0.5W5730LED灯珠； 3.灯珠数量：480颗贴片式暧白灯珠，颜色：暖白光加正白光（双色）； 4.通道数：4个DMX512通道； 5.色温：3000-3200K。6000-6500K,流明；暖白，60-65（LM）正白，70-75（LM）； 6.高显指；暖白，80（RA）正白，80（RA）。 |
| 三顶光 |  |  |
| 1 | 固定染色灯 | 1.额定电压：AC110V～240V,50～60Hz功率:180W； 2.透镜角度：25°(15°、45°可选)； 3.频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪； 4.混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能； 5.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步； 6.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行； 7.控制模式：多种声控、DMX512，内置程序自走、主从联机模式。 |
| 面光 |  |  |
| 1 | 影视灯 | 1.额定电压：110V-230V50HZ-60HZ； 2.通道数：4个DMX512通道； 3.高显指；暖白，80（RA）正白，80（RA）。 |
| 控制设备及配件 |  |  |
| 1 | 控台 | 1.DMX512通道数1024； 2.电脑灯的配接数量96； 3.支持电脑灯重新配接地址码； 4.支持灯具水平垂直交换； 5.支持灯具通道反倒输出； 6.灯支持具通道滑步模式切换； 7.每台电脑灯最多可用控制通道40主通道+40微调通道； 8.灯库支持珍珠R20灯库； 9.可保存的场景数量60； 10.可同时运行的场景数量10； 11.多步场景的总步数600； 12.每个场景可存储图形数量5； 13.支持推杆启动场景并进行调光； 14.支持互锁场景； 15.支持点控场景； 16.可同时运行图形数量5； 17.主控推杆全局、重演、灯具； 18.立即黑场支持； 19.转盘调整通道数值支持； 20.推杆调整通道数值支持； 21.推杆调光支持。 |
| 2 | 直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2.额定功率：12路×4KW；可适用于任何负载； 3.过载与短路双重保护高分断空气开关； 4.A.B.C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能备用插座方便使用。 |
| 3 | 信号放大器 | 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出； 2.输入输出光电隔离； 3.8路独立放大驱动输出； 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离； 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性； 6.独立的LED信号指示； 7.电源：AC100~240V/50-60HZ。 |
| 六、信息发布系统 |  |  |
| 1.LED屏 |  |  |
| 报告厅LED屏 |  |  |
| 1 | 显示设备 | 1.室内全彩P2.5； 2.像素组成：表贴三合一1515LED； 3.像素间距：2.5mm； 4.像素密度：160000点/m²； 5.显示尺寸：7.52米*3.68米； 6.亮度：300cd/m²-1000cd/m²可调。 |
| 2 | LED发送卡 | LED发送卡。 |
| 3 | 视频拼接器 | 1.DVI-D×1：最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容HDMI1.3及以下版本，EDID版本1.3； 2.HDMI×1：最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，向下兼容；兼容HDMI1.3及以下版本，EDID版本1.3； 3.VGA×2：最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，向下兼容； 4.CVBS×2：NTSC/PAL自适应，支持3D梳状滤波器； 5.扩展输入：2路DVI，支持DVI、SDI、HDMI1.3/1.4.IP、CVBS等多种信号； 6.DVI-D×3：支持常见输出分辨率，如2048×1152@60Hz，1920×1080@60Hz；支持自定义输出分辨率，如3840×660@60Hz；支持60Hz/50Hz/30Hz输出帧率；兼容HDMI1.3及以下版本，EDID版本1.3；其中2路为变成输出，另1路为预览输出； 7.控制方式：RS-232/RJ-45以太网。 |
| 4 | 配电箱 | 1.提供≥30KW供电系统，配电柜给大屏设备供电需按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，还应考虑关键信息设备端口防雷措施； 2.防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 |
| 5 | 通讯线、电缆线及辅材 | 通讯线、电缆线及辅材。 |
| 6 | 管理计算机 | E5800/2GBDDR3/500GB/独立显卡ATIRadeonHD5450/20英寸/DVD-ROM。 |
| 7 | 显示设备 | 1.室内375双色显示屏； 2.单点直径：3.7mm，点数：8X8点； 3.显示尺寸：长11.93米、高0.612米。 |
| 室外LED屏 |  |  |
| 1 | 室外全彩（含框架结构、不锈钢屏体包边） | 1.像素组成：表贴三合一2525LED； 2.像素间距：4mm； 3.像素密度：62500点/m²； 4.显示尺寸：5.376米*3.328米； 5.亮度：≥5500cd/m²； 6.色温：3000K-9300K可调。 |
| 2 | LED发送卡 | LED发送卡。 |
| 3 | 视频处理器 | 1.LED拼接处理器支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔； 2.支持输出分辨率自定义，针对LED模块分辨率不规则的特点可任意设置分辨率输出，与LED屏分辨率完美匹配；支持设置分辨率为1920×1200.1920×1080.1600×900.1400×1050.1366×768.1024×768； 3.支持图像帧率60帧/秒； 4.DVI接口外接显示设备时，可支持拼接显示19200×3240.15360×3240.10928×3072.10928×2304在内的超高分点对点显示画面； 5.采用输出帧同步处理功能，内部统一时钟，确保输出的每路信号均同步输出； 6.支持出口调色功能，专业的WLEDCOLOR色彩优化处理技术，有效保证LED屏幕在播放白场及刺眼环境的场景时得到有效的平衡处理，保证图像显示颜色更柔和自然； 7.支持任意开窗，任意输出接口支持4路窗口显示画面，单张板卡支持16个信号窗口； 8.支持所有显示窗口均可在屏幕上进行任意移动、缩放、多画面、切换、叠加、画中画等功能； 9.支持字符叠加显示功能，对入口信号进行字幕标注，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行自定义编辑。 |
| 4 | 配电箱 | 1.提供≥30KW供电系统，配电柜给大屏设备供电需按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，还应考虑关键信息设备端口防雷措施； 2.防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 |
| 5 | 双立柱 | 3M。 |
| 6 | 地基1.5X1.0m | 1.5X1.0m。 |
| 7 | 通讯线、电缆线及辅材 | 通讯线、电缆线及辅材。 |
| 2.信息发布 |  |  |
| 1 | 服务器 | 1U机架式/至强E-22244核3.4GHz/16GB内存/2*1TB/300W电源/2个千兆以太网。 |
| 2 | 55寸壁挂一体机 | 1.显示尺寸55”； 2.显示比例16:9； 3.背光源ELED； 4.分辨率3840*2160； 5.亮度350cd/㎡； 6.对比度1000:1； 7.色彩16.7M； 8.操作系统基于Android4.4.4视频封装；RM/RMVB,MKV,MP4,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV等； 9.视频编码MPEG-1/2/4.H.265.H.264.WMV9.RV8/9/10.Divx-3/4/5等； 10.音频编码MP3.WMA、WAV、EAAC+、APE、FLAC、BSAC、OGG等； 11.图片编码JPG、PNG、BMP、GIF等； 12.内置内置高保真8Ω5W扬声器*2； 13.以太网10/100Mbps自适应； 14.TF卡1*标准TF卡接口，最大支持32GB； 15.USB2*USB2.0Host； 16.网络1*RJ45。 |
| 3 | 多媒体信息发布系统 | 1.操作系统采用B/S架构； 2.系统管理模块、终端管理模块、资源管理模块、模版管理模块、播出单模块、字幕模块、监控管理等模块采用分布式区域管理技术。3.系统可以对视频、图片、文字、天气、时钟、office等多媒体信息进行自由排版，将各种素材整合成精彩的节目然后通过局域网传输到多媒体显示终端； 4.可扩展触摸查询系统与信息发布系统同平台管理； 5.系统可以在后台上进行远程开关机，待机，重启时间，灵活设置自动开关机时间； 6.后端软件与前端硬件需为同一供应商； 7.含与智慧校园统一管理平台对接的标准接口。 |
| 4 | 客户端软件及授权 | 客户端软件。 |
| 5 | 多媒体控制盒 | 1.嵌入式安卓操作系统,工业控制主板、嵌入式无风扇(被动散热)处理器,数字HDMI、双声道音频输出，高清HDMI、CVBS端口。RK3288，Cortex-A17四核GPUMail-T764；SDRAM：2GBDDR3；FLASH：16GBEMMC； 2.视频输出支持4K，网络10/100Mbps，电源：12V/1A；,内置客户端软件及用户并发许可Lincese。 |
| 七、多媒体教学系统 |  |  |
| 1 | 70寸触控一体机 | 1.屏幕显示尺寸≥70寸，LED液晶屏； 2.显示比例16:9，亮度≥450cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°； 前置按键具备三键合一按钮，支持一键整机开关机、电脑开关机，节能待机三键合一，在节能待机状态下可通过触摸屏幕唤醒； 3,。内置非独立外扩展的摄像头，像素≥800万，支持拍照以及扫描；具有内置麦克风，支持拾音功能，拾音距离≥6m； 4.一体机采用抽拉式模块化电脑，采用标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准 80 针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸； 5.CPU：≥ INTEL I5；内存：≥ 8G；固态硬盘：≥256G； 内置WIFI模块； 6.支持 windows系统具备一键还原功能； 7.电脑MTBF≥120000小时。 |
| 2 | 客户端软件及授权 | 1.为适应不同人员对产品软件实际操作的需求，不采用任何物理升降结构,通过软件快捷键即可实现液晶屏幕上显示窗口下移，实现半屏显示、原始状态、还原状态，实现三种不同显示模式，并可进行触控批注，方便老师操作； 2.少儿乐园包含中文儿歌，中文童谣，英文儿歌，小故事，童话故事，学英语，学古诗，学拼音，识字，益智游戏，涂色拼图，数学游戏，语文游戏，英语游戏14个单元。和在线客服联系方式，直接扫描二维码进行交流，所搭载动画资源不少于1980个文件资源，所容纳资源不少于1.15GB。 |
| 3 | 高拍仪 | 1.高清500万像素； 2.高清输入接口支持VGA输入，可连接电脑，录制视频，可亮度调节，同屏对比，包含侧灯。 |
| 八、机房工程 |  |  |
| 1.UPS配电系统 |  |  |
| 1 | 配电箱 | UPS电源配电箱定制。 |
| 2 | 市电配电柜 | 壁挂式配电箱，规格配置详细见配电图。 |
| 3 | 电力电缆 | ZR-YJV-5*10mm2。 |
| 4 | 桥架 | 1.电力桥架：钢制桥架200*100mm，含盖板连接件； 2.网格桥架：200*100mm，含连接件。 |
| 5 | 电力电缆 | 机柜供电电缆：ZR-VVR3*4mm2。 |
| 6 | 电力电缆 | 室外供电电缆：ZR-YJV3*2.5mm2。 |
| 2.防雷接地 |  |  |
| 1 | 端子箱 | 等电位端子箱墙面安装。 |
| 2 | 紫铜排 | 40*4mm，地板下等电位铜排网。 |
| 3 | 接地铜箔 | 50*0.5mm。 |
| 4 | 配线 | 机房接地支线：BVR-16mm2。 |
| 5 | 配线 | 机房接地干线：BVR-35mm2。 |
| 6 | 配线 | 设备接地线：BVR-6mm2。 |
| 3.机房配套设备 |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1.在线式容量20kVA，输入电压范围单相100VAC-300VAC，三相173VAC-520VAC； 2.输入频率范围40~70Hz； 3.输入功率因数(PF)＞0.99，输入电流总谐波失真(THDi)<3%； 4.在线双转换模式效率96%； 5.电池电压384VDC(384V~480V可调)； 6.配线方式支持三进三出，三进单出，单进单出，及单进三出制式，可现场根据配电需要灵活选择配置； 7.UPS采用ABM智能充电方法，具备电池温度补偿功能，兼顾快速充电与延长电池使用寿命的目标。 |
| 2 | 配电箱 | UPS输入输出柜：壁挂式配电箱，规格配置详细见配电图。 |
| 3 | 服务器机柜 | 600mm(W)*1000mm(D)*2000mm(H)-42U-前门为玻璃门，含侧板等。 |
| 4 | PDU | 220/16A。 |
| 5 | 电力电缆 | 空调电缆：ZR-YJV5*6mm2。 |
| 6 | 蓄电池 | 1.12V-100AH； 2.电池外壳阻燃 3.UPS和电池需要统一品牌。 |
| 7 | 蓄电池屏（柜） | 蓄电池柜，装32节100AH蓄电池，带开关。 |
| 8 | 设备支架 | 50mm镀锌角钢制作+防锈处理。 |